РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ЧАМЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**РЕШЕНИЕ**

(27-я внеочередная сессия)

**14.06.2024 г.** **№ 110**

р.п. Комсомольский

**Об утверждении схемы теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период с 2024 г. по 2033 год (актуализация на 2025 г.)**

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. №190 – ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. (СН 531-80), Уставом Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

**Совет депутатов Комсомольского городского поселения**

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить схему теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период с 2024 г. по 2038 год, согласно приложению №1.
2. Решение Совета депутатов Комсомольского городского поселения от 24.05.2023 г. № 76 «Об утверждении схемы теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период с 2024 г. по 2038 год (актуализация на 2025 г.)» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Комсомольского городского поселения «Вестник».

Глава Комсомольского

городского поселения Ю.Е. Солодовникова

**схема теплоснабжения**

**Комсомольского городского поселения Чамзинского Муниципального района республики мордовия**

**НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2038 годы**

**(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)**

**УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 7 |
| Основные термины и понятия | 9 |
| Введение | 11 |
| Общая часть | 12 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 13 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 13 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 25 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 28 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Пластуноскому сельскому поселению | 28 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 29 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 29 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 29 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 30 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 32 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 32 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 35 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 35 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 36 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 38 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 38 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | 38 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 38 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 38 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 38 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 39 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 39 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 39 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 39 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 40 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 40 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 42 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 42 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 42 |
| 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 42 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку | 43 |
| 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 43 |
| 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 43 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 43 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения | 45 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 45 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 45 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 47 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 47 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 48 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 48 |
| 8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении | 48 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения | 49 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 50 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 50 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 51 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 53 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 54 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 54 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 54 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 55 |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 55 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 55 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 55 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 59 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 59 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 60 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 60 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Комсомольского городского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения | 60 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 60 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 60 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 61 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 61 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 61 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Комсомольского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 61 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Комсомольского городского поселения | 62 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 69 |

**ПАСПОРТ СХЕМЫ**

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29.12.2012;

- Генеральный план Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2040 годы.

**Схема теплоснабжения** [**поселения**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы [теплоснабжения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), ее развития с учетом правового регулирования в области [энергосбережения и повышения энергетической эффективности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в  [инвестиционную программу](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8) теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий [тариф](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84) организации [коммунального комплекса](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE).

**Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:**

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Комсомольского городского поселения тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

**Сроки и этапы реализации схемы**

Схема будет реализована в период с 2023 по 2038 годы.  В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2024-2028 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2029-2038 годы.

**Контроль исполнения схемы**

Оперативный контроль осуществляет глава Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

**ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ**

**Зона действия системы теплоснабжения** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

**Зона действия источника тепловой энергии** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

**Установленная мощность источника тепловой энергии** - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

**Располагаемая мощность источника тепловой энергии** - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

**Мощность источника тепловой энергии нетто** - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

**Теплосетевые объекты** - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

**Элемент территориального деления** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

**Расчетный элемент территориального деления -** территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

**Местные виды топлива** - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

**Расчетная тепловая нагрузка** - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

**Базовый период** - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

**Базовый период актуализации** - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

**Энергетические характеристики тепловых сетей** - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

**Топливный баланс**- документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

**Материальная характеристика тепловой сети** - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

**Удельная материальная характеристика тепловой сети** - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

**Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки** - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

**ВВЕДЕНИЕ**

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

Централизованное теплоснабжение в п. Комсомольский, в котором расположены семь котельных:

Котельная №3 п. Комсомольский - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Тепловой пункт котельной №3 ул. Садовая п. Комсомольский - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Тепловой пункт №3 п. Комсомольский - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №4 п. Комсомольский - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №5 п. Комсомольский - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №6 п. Комсомольский - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №8 п. Комсомольский - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Эксплуатирует котельные и тепловые сети МУП ЧМР «Теплоснабжение»

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13330.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Количество** |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -280С |
| 2 | Средняя температура за отопительный период | -4,2 0С |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | 206 сут. |

**РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ**

**1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам**

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Комсомольского городского поселения.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование потребителей** | **Этажн-ость** | **Площадь, м2** | **Объем, м3** | **Тепловая нагрузка** | |
| **Гкал/час** | **Гкал/год** |
| **Отопление** | **ГВС** |
| **Котельная №3** | | | | | |
| ***Многоквартирные жилые* дома** |  |  |  |  |  |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 11 | **-** | **-** | **-** | 0,0338 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 14 | **-** | **-** | **-** | 0,0687 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 15 | **-** | **-** | **-** | 0,0619 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 16 | **-** | **-** | **-** | 0,0729 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 30 | **-** | **-** | **-** | 0,1140 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 31 | **-** | **-** | **-** | 0,0685 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 32 | **-** | **-** | **-** | 0,0707 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 33А | **-** | **-** | **-** | 0,1526 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 34 | **-** | **-** | **-** | 0,0556 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 35 | **-** | **-** | **-** | 0,0649 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 36 | **-** | **-** | **-** | 0,0460 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 37 | **-** | **-** | **-** | 0,0692 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 38А | **-** | **-** | **-** | 0,0619 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 38Б | **-** | **-** | **-** | 0,0643 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 39 | **-** | **-** | **-** | 0,0556 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 40 | **-** | **-** | **-** | 0,0603 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 41 | **-** | **-** | **-** | 0,0890 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 42 | **-** | **-** | **-** | 0,0630 | - |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 45 | **-** | **-** | **-** | 0,0409 | - |
| Комсомольский рп, ПАРКОВАЯ, 1 | **-** | **-** | **-** | 0,0140 | - |
| Комсомольский рп, ПАРКОВАЯ, 2 | **-** | **-** | **-** | 0,0263 | - |
| Комсомольский рп, ПАРКОВАЯ, 4 | **-** | **-** | **-** | 0,0280 | - |
| Комсомольский рп, ПАРКОВАЯ, 6 | **-** | **-** | **-** | 0,0283 | - |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 10 | **-** | **-** | **-** | 0,0095 | - |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 12 | **-** | **-** | **-** | 0,0167 | - |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 14 | **-** | **-** | **-** | 0,0214 | - |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 16 | **-** | **-** | **-** | 0,0164 | - |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 2 | **-** | **-** | **-** | 0,0111 | - |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 4 | **-** | **-** | **-** | 0,0132 | - |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 6 | **-** | **-** | **-** | 0,0080 | - |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 8 | **-** | **-** | **-** | 0,0219 | - |
| Комсомольский рп, САДОВАЯ, 15 | **-** | **-** | **-** | 0,0037 | - |
| Комсомольский рп, САДОВАЯ, 15а | **-** | **-** | **-** | 0,0445 | - |
| Комсомольский рп, САДОВАЯ, 23 | **-** | **-** | **-** | 0,0600 | - |
| Комсомольский рп, САДОВАЯ, 25 | **-** | **-** | **-** | 0,0144 | - |
| Комсомольский рп, САДОВАЯ, 27 | **-** | **-** | **-** | 0,0079 | - |
| Комсомольский рп, СПОРТИВНАЯ, 3 | **-** | **-** | **-** | 0,0151 | - |
| Комсомольский рп, СПОРТИВНАЯ, 5 | **-** | **-** | **-** | 0,0217 | - |
| Комсомольский рп, СПОРТИВНАЯ, 7 | **-** | **-** | **-** | 0,0201 | - |
| Комсомольский рп, ТЕАТРАЛЬНАЯ, 13 | **-** | **-** | **-** | 0,0191 | - |
| Комсомольский рп, ТЕАТРАЛЬНАЯ, 15 | **-** | **-** | **-** | 0,0219 | - |
| Комсомольский рп, ТЕАТРАЛЬНАЯ, 17 | **-** | **-** | **-** | 0,0183 | - |
| Комсомольский рп, ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4 | **-** | **-** | **-** | 0,0204 | - |
| Комсомольский рп, ТЕАТРАЛЬНАЯ, 6 | **-** | **-** | **-** | 0,0177 | - |
| Комсомольский рп, ТЕАТРАЛЬНАЯ, 8 | **-** | **-** | **-** | 0,0120 | - |
| Комсомольский рп, ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9 | **-** | **-** | **-** | 0,0202 | - |
| ***Бюджетные организации*** |  |  |  |  |  |
| ДЮСШ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МБУ ДО | **-** | **-** | **-** | 0,0650 | - |
| КСОШ №3 МБОУ | **-** | **-** | **-** | 0,1359 | - |
| ЦДТ МБУ ДО | **-** | **-** | **-** | 0,0164 | - |
| ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ГАУ РМ | **-** | **-** | **-** | 0,2204 | - |
| МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | **-** | **-** | **-** | 0,0898 | - |
| ***Прочие потребители*** |  |  |  |  |  |
| Глущенко Максим Викторович | - | - | - | 0,0022 | - |
| Дырина Татьяна Дмитриевна ИП | - | - | - | 0,0024 | - |
| МАГМА-С ООО | - | - | - | 0,0586 | - |
| МАГМА-СТРОЙ ООО СЗ | - | - | - | 0,0414 | - |
| Пигальцина Вера Ивановна ИП | - | - | - | 0,0015 | - |
| СБЕРБАНК | - | - | - | 0,0034 | - |
| Чилиуца Ольга Александровна ИП | - | - | - | 0,0009 | - |
| ООО Сергей | - | - | - | 0,0005 | - |
| ПАО "Ростелеком" | - | - | - | 0,0075 | - |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | - | - | - | 0,0272 | - |
| **Котельная №6** | | | | | |
| ***Многоквартирные жилые*** дома |  |  |  |  |  |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,1 | **-** | **-** | **-** | 0,0641 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,10 | **-** | **-** | **-** | 0,1252 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,11 | **-** | **-** | **-** | 0,0864 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,12 | **-** | **-** | **-** | 0,0598 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,14 | **-** | **-** | **-** | 0,0734 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,15 | **-** | **-** | **-** | 0,0747 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,2 | **-** | **-** | **-** | 0,0525 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,21 | **-** | **-** | **-** | 0,0699 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,22 | **-** | **-** | **-** | 0,0757 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,23 | **-** | **-** | **-** | 0,1260 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,24 | **-** | **-** | **-** | 0,1249 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,25 | **-** | **-** | **-** | 0,0814 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,26 | **-** | **-** | **-** | 0,0753 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,27 | **-** | **-** | **-** | 0,1060 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,28 | **-** | **-** | **-** | 0,1068 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,29 | **-** | **-** | **-** | 0,1149 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,3 | **-** | **-** | **-** | 0,0703 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,30 | **-** | **-** | **-** | 0,0442 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,31 | **-** | **-** | **-** | 0,0730 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,32 | **-** | **-** | **-** | 0,0943 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,33 | **-** | **-** | **-** | 0,0646 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,34 | **-** | **-** | **-** | 0,0542 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,35 | **-** | **-** | **-** | 0,0569 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,36 | **-** | **-** | **-** | 0,0930 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,37 | **-** | **-** | **-** | 0,0631 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,38 | **-** | **-** | **-** | 0,0866 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,39 | **-** | **-** | **-** | 0,0792 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,4 | **-** | **-** | **-** | 0,0706 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,40 | **-** | **-** | **-** | 0,0459 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,42 | **-** | **-** | **-** | 0,0658 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,43 | **-** | **-** | **-** | 0,0620 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,44 | **-** | **-** | **-** | 0,0460 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,45 | **-** | **-** | **-** | 0,0589 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,46 | **-** | **-** | **-** | 0,0578 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,47 | **-** | **-** | **-** | 0,0854 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,48а | **-** | **-** | **-** | 0,0405 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,49 | **-** | **-** | **-** | 0,1289 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,5 | **-** | **-** | **-** | 0,0420 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,6 | **-** | **-** | **-** | 0,0674 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,7 | **-** | **-** | **-** | 0,0629 | **-** |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1,9 | **-** | **-** | **-** | 0,1106 | **-** |
| ***Бюджетные организации*** |  |  |  |  |  |
| КСОШ №2 МБОУ | - | - | - | 0,1360 | **-** |
| МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | - | - | - | 0,1433 | **-** |
| АЛЕКСЕЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ГБПОУ РМ | - | - | - | 0,0812 | **-** |
| ММО МВД РОССИИ "ЧАМЗИНСКИЙ" | - | - | - | 0,0272 | **-** |
| ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МБУ ДО | - | - | - | 0,0240 | **-** |
| СЛУЖБА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МКУ | - | - | - | 0,0036 | **-** |
| ***Прочие потребители*** |  |  |  |  | **-** |
| Баймашев Альфрит Фатихович ИП | **-** | **-** | **-** | 0,0032 | **-** |
| ВАДРЯ ООО | **-** | **-** | **-** | 0,0050 | **-** |
| Ващук Вячеслав Валерьевич | **-** | **-** | **-** | 0,0025 | **-** |
| Гарькова Ксения Владимировна ИП | **-** | **-** | **-** | 0,0003 | **-** |
| ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ФАРМАЦИЯ" | **-** | **-** | **-** | 0,0048 | **-** |
| Жадеев Сергей Александрович ИП | **-** | **-** | **-** | 0,0001 | **-** |
| Красноперов Олег Львович | **-** | **-** | **-** | 0,0030 | **-** |
| Лукманов Рамиль Рашидович ИП | **-** | **-** | **-** | 0,0032 | **-** |
| МАГМА-С ООО | **-** | **-** | **-** | 0,0057 | **-** |
| МАНУФАКТУРА УСПЕХ ООО | **-** | **-** | **-** | 0,0038 | **-** |
| МАРТА ООО | **-** | **-** | **-** | 0,0044 | **-** |
| Миннибаева Наиля Абдул-кадировна | **-** | **-** | **-** | 0,0005 | **-** |
| ПРЕЗЕНТ ООО | **-** | **-** | **-** | 0,0060 | **-** |
| Пиксаев Сергей Борисович ИП | **-** | **-** | **-** | 0,0047 | **-** |
| Солонина Ольга Юрьевна | **-** | **-** | **-** | 0,0008 | **-** |
| Сухова Татьяна Сергеевна | **-** | **-** | **-** | 0,0005 | **-** |
| Талаева Татьяна Николаевна | **-** | **-** | **-** | 0,0004 | **-** |
| ТАНДЕР | **-** | **-** | **-** | 0,0199 | **-** |
| ТАТЬЯНА ООО | **-** | **-** | **-** | 0,0017 | **-** |
| Топтунова Оксана Валерьевна ИП | **-** | **-** | **-** | 0,0022 | **-** |
| ФОРМАТ А ООО СЗ | **-** | **-** | **-** | 0,0031 | **-** |
| **Котельная №8** | | | | | |
| ***Многоквартирные жилые*** дома |  |  |  |  |  |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА, 11 | **-** | **-** | **-** | 0,0054 |  |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА, 12 | **-** | **-** | **-** | 0,0130 | **-** |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА, 14 | **-** | **-** | **-** | 0,0130 | **-** |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА, 16 | **-** | **-** | **-** | 0,0147 | **-** |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА,20 | **-** | **-** | **-** | 0,0124 | **-** |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА, 5 | **-** | **-** | **-** | 0,0170 | **-** |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА, 6 | **-** | **-** | **-** | 0,0147 | **-** |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА, 8 | **-** | **-** | **-** | 0,0054 | **-** |
| Комсомольский рп, КАЛИНИНА, 9 | **-** | **-** | **-** | 0,0156 | **-** |
| Комсомольский рп, ЛЕНИНА, 13 | **-** | **-** | **-** | 0,0153 | **-** |
| Комсомольский рп, ЛЕНИНА, 15 | **-** | **-** | **-** | 0,0152 | **-** |
| Комсомольский рп, ЛЕНИНА, 21 | **-** | **-** | **-** | 0,0231 | **-** |
| Комсомольский рп, ЛЕНИНА, 5 | **-** | **-** | **-** | 0,0110 | **-** |
| Комсомольский рп, ЛЕНИНА, 7 | **-** | **-** | **-** | 0,0150 | **-** |
| Комсомольский рп, ПИОНЕРСКАЯ, 26 | **-** | **-** | **-** | 0,0182 | **-** |
| Комсомольский рп, ПИОНЕРСКАЯ, 30 | **-** | **-** | **-** | 0,0218 | **-** |
| Комсомольский рп, ПИОНЕРСКАЯ, 34 | **-** | **-** | **-** | 0,0223 | **-** |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 11 | **-** | **-** | **-** | 0,0040 | **-** |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 13 | **-** | **-** | **-** | 0,0177 | **-** |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 15 | **-** | **-** | **-** | 0,0270 | **-** |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21 | **-** | **-** | **-** | 0,0217 | **-** |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 23 | **-** | **-** | **-** | 0,0223 | **-** |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 5 | **-** | **-** | **-** | 0,0142 | **-** |
| Комсомольский рп, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 7 | **-** | **-** | **-** | 0,0152 | **-** |
| Комсомольский рп, СУРОДЕЕВА, 6 | **-** | **-** | **-** | 0,0048 | **-** |
| ***Бюджетные организации*** |  |  |  |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | **-** | **-** | **-** | 0,0127 | **-** |
| ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МБУ ДО | **-** | **-** | **-** | 0,0114 | **-** |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ СОШ № 1 МБОУ | **-** | **-** | **-** | 0,1175 | **-** |
| ЦДТ МБУ ДО | **-** | **-** | **-** | 0,0100 | **-** |
| ЧАМЗИНСКИЙ РДК ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РМ МБУ | **-** | **-** | **-** | 0,0477 | **-** |
| АЛЕКСЕЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ГБПОУ РМ | **-** | **-** | **-** | 0,0728 | **-** |
| МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | **-** | **-** | **-** | 0,0196 | **-** |
| ***Прочие потребители***  **Прочие потребители** |  |  |  |  |  |
| Акимочкин Сергей Михайлович | **-** | **-** | **-** | 0,0012 | **-** |
| Богатырев Евгений Владимирович | **-** | **-** | **-** | 0,0020 | **-** |
| ДЕНТА СМАЙЛ ООО | **-** | **-** | **-** | 0,0001 | **-** |
| Лукманов Рамиль Рашидович ИП | **-** | **-** | **-** | 0,0060 | **-** |
| МАРТА ООО | **-** | **-** | **-** | 0,0105 | **-** |
| ПОЧТА РОССИИ АО | **-** | **-** | **-** | 0,0026 | **-** |
| МОРДОВИЯСТАТ | **-** | **-** | **-** | 0,0003 | **-** |
| **Котельная №4** | | | | | |
| ***Многоквартирные жилые* дома** |  |  |  |  |  |
| Комсомольский рп, КОМСОМОЛЬСКАЯ, 4А | **-** | **-** | **-** | 0,0029 |  |
| ***Бюджетные организации*** |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ЦРБ" | **-** | **-** | **-** | 0,6328 | 579,350 |
| **Котельная №5** | | | | | |
| ***Многоквартирные жилые* дома** |  |  |  |  |  |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 10 | **-** | **-** | **-** | **-** | 388,747393 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 23 | **-** | **-** | **-** | **-** | 309,023791 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 26 | **-** | **-** | **-** | **-** | 231,65112 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 28 | **-** | **-** | **-** | **-** | 130,447475 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 29 | **-** | **-** | **-** | **-** | 255,054243 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 32 | **-** | **-** | **-** | **-** | 195,408975 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 33 | **-** | **-** | **-** | **-** | 268,863932 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 34 | **-** | **-** | **-** | **-** | 359,572693 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 35 | **-** | **-** | **-** | **-** | 126,41592 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 36 | **-** | **-** | **-** | **-** | 295,49292 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 38 | **-** | **-** | **-** | **-** | 199,480936 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 39 | **-** | **-** | **-** | **-** | 176,103655 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 40 | **-** | **-** | **-** | **-** | 118,796382 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 42 | **-** | **-** | **-** | **-** | 140,496048 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 43 | **-** | **-** | **-** | **-** | 156,800578 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 44 | **-** | **-** | **-** | **-** | 182,724413 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 45 | **-** | **-** | **-** | **-** | 126,233467 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 46 | **-** | **-** | **-** | **-** | 145,239259 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 47 | **-** | **-** | **-** | **-** | 200,136571 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 49 | **-** | **-** | **-** | **-** | 364,220775 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-1, 9 | **-** | **-** | **-** | **-** | 292,370911 |
| ***Бюджетные организации*** |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | **-** | **-** | **-** | **-** | 86,000 |
| ***Прочие потребители*** |  |  |  |  |  |
| ТАНДЕР | **-** | **-** | **-** | **-** | 3,000 |
| Лябушева Ирина Александровна | **-** | **-** | **-** | **-** | 1,000 |
| **Тепловой пункт 2** | | | | | |
| ***Многоквартирные жилые* дома** |  |  |  |  |  |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 11 | **-** | **-** | **-** | **-** | 68,900694 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 14 | **-** | **-** | **-** | **-** | 188,66288 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 15 | **-** | **-** | **-** | **-** | 140,566786 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 16 | **-** | **-** | **-** | **-** | 148,145006 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 30 | **-** | **-** | **-** | **-** | 203,18361 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 31 | **-** | **-** | **-** | **-** | 196,378725 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 32 | **-** | **-** | **-** | **-** | 166,531642 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 33А | **-** | **-** | **-** | **-** | 239,759883 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 34 | **-** | **-** | **-** | **-** | 128,888473 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 35 | **-** | **-** | **-** | **-** | 173,656363 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 36 | **-** | **-** | **-** | **-** | 97,212565 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 37 | **-** | **-** | **-** | **-** | 182,041264 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 38А | **-** | **-** | **-** | **-** | 139,33656 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 38Б | **-** | **-** | **-** | **-** | 156,903036 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 39 | **-** | **-** | **-** | **-** | 149,644419 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 40 | **-** | **-** | **-** | **-** | 113,481694 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 41 | **-** | **-** | **-** | **-** | 192,857601 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 42 | **-** | **-** | **-** | **-** | 115,522723 |
| Комсомольский рп, МИКРОРАЙОН-2, 45 | **-** | **-** | **-** | **-** | 90,856947 |
| ***Бюджетные организации*** |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | **-** | **-** | **-** | **-** | 50,000 |
| КСОШ №2 МБОУ | **-** | **-** | **-** | **-** | 48,000 |
| КСОШ №3 МБОУ | **-** | **-** | **-** | **-** | 40,000 |
| ***Прочие потребители*** |  |  |  |  |  |
| Гудошникова Елена Алексеевна ИП | **-** | **-** | **-** | **-** | 2,000 |
| КОНТАКТ-К ООО | - | - | - | - | 4,000 |
| Магма С | - | - | - | - | 6,000 |
| ООО Сергей | - | - | - | - | 0,310 |
| Чилиуца Ольга Александровна ИП | - | - | - | - | 10,000 |
| **Тепловой пункт ул. Садовая** | | | | | |
| ***Многоквартирные жилые* дома** |  |  |  |  |  |
| Комсомольский рп, САДОВАЯ, 23 | **-** | **-** | **-** | **-** | 145,742096 |
| Комсомольский рп, САДОВАЯ, 25 | **-** | **-** | **-** | **-** | 127,616963 |
| Комсомольский рп, САДОВАЯ, 27 | **-** | **-** | **-** | **-** | 18,366817 |
| ***Бюджетные организации*** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ГАУ РМ | **-** | **-** | **-** | **-** | 25,000 |
| ***Прочие потребители*** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| МАГМА-С ООО | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Присоединение новых потребителей на расчетный срок не планируется.

**1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе**

Таблица 3 - Объем потребления тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элемент территориального деления** | **Этапы** | **Тепловая нагрузка,**  **Гкал/час** | **Прирост/убыль тепловой нагрузки**  **Гкал/час** | **Существующее потребление теплоносителя, м3/час** | **Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час** |
| Котельная №3 | 2023 | 2,518 | 0,0 | 0,196 | 0,0 |
| 2024 | 2,518 | 0,0 | 0,196 | 0,0 |
| 2025 | 2,518 | 0,0 | 0,196 | 0,0 |
| 2026 | 2,518 | 0,0 | 0,196 | 0,0 |
| 2027 | 2,518 | 0,0 | 0,196 | 0,0 |
| 2028 | 2,518 | 0,0 | 0,196 | 0,0 |
| 2029-2038 | 2,518 | 0,0 | 0,196 | 0,0 |
|  | | | | | |
| Теплопункт котельной №3 ул. Садовая | 2023 | 0,038 | 0,0 | 0,122 | 0,0 |
| 2024 | 0,038 | 0,0 | 0,122 | 0,0 |
| 2025 | 0,038 | 0,0 | 0,122 | 0,0 |
| 2026 | 0,038 | 0,0 | 0,122 | 0,0 |
| 2027 | 0,038 | 0,0 | 0,122 | 0,0 |
| 2028 | 0,038 | 0,0 | 0,122 | 0,0 |
| 2029-2038 | 0,038 | 0,0 | 0,122 | 0,0 |
|  | | | | | |
| Тепловой пункт №3 | 2023 | 0,366 | 0,0 | 0,121 | 0,0 |
| 2024 | 0,366 | 0,0 | 0,121 | 0,0 |
| 2025 | 0,366 | 0,0 | 0,121 | 0,0 |
| 2026 | 0,366 | 0,0 | 0,121 | 0,0 |
| 2027 | 0,366 | 0,0 | 0,121 | 0,0 |
| 2028 | 0,366 | 0,0 | 0,121 | 0,0 |
| 2029-2038 | 0,366 | 0,0 | 0,121 | 0,0 |
|  | | | | | |
| Котельная №4 | 2023 | 0,635 | 0,0 | 0,146 | 0,0 |
| 2024 | 0,635 | 0,0 | 0,146 | 0,0 |
| 2025 | 0,635 | 0,0 | 0,146 | 0,0 |
| 2026 | 0,635 | 0,0 | 0,146 | 0,0 |
| 2027 | 0,635 | 0,0 | 0,146 | 0,0 |
| 2028 | 0,635 | 0,0 | 0,146 | 0,0 |
| 2029-2038 | 0,635 | 0,0 | 0,146 | 0,0 |
|  | | | | | |
| Котельная №5 | 2023 | 1,992 | 0,0 | 0,243 | 0,0 |
| 2024 | 1,992 | 0,0 | 0,243 | 0,0 |
| 2025 | 1,992 | 0,0 | 0,243 | 0,0 |
| 2026 | 1,992 | 0,0 | 0,243 | 0,0 |
| 2027 | 1,992 | 0,0 | 0,243 | 0,0 |
| 2028 | 1,992 | 0,0 | 0,243 | 0,0 |
| 2029-2038 | 1,992 | 0,0 | 0,243 | 0,0 |
|  | | | | | |
| Котельная №6 | 2023 | 3,632 | 0,0 | 0,160 | 0,0 |
| 2024 | 3,632 | 0,0 | 0,160 | 0,0 |
| 2025 | 3,632 | 0,0 | 0,160 | 0,0 |
| 2026 | 3,632 | 0,0 | 0,160 | 0,0 |
| 2027 | 3,632 | 0,0 | 0,160 | 0,0 |
| 2028 | 3,632 | 0,0 | 0,160 | 0,0 |
| 2029-2038 | 3,632 | 0,0 | 0,160 | 0,0 |
|  | | | | | |
| Котельная №8 | 2023 | 0,6944 | 0,0 | 0,222 | 0,0 |
| 2024 | 0,6944 | 0,0 | 0,222 | 0,0 |
| 2025 | 0,6944 | 0,0 | 0,222 | 0,0 |
| 2026 | 0,6944 | 0,0 | 0,222 | 0,0 |
| 2027 | 0,6944 | 0,0 | 0,222 | 0,0 |
| 2028 | 0,6944 | 0,0 | 0,222 | 0,0 |
| 2029-2038 | 0,6944 | 0,0 | 0,222 | 0,0 |

Годовой расход тепловой энергии на отопление определяется по формуле:  
Qгод от = Zот х Qотр х (( Тв – Тсо)/( Тв – Тн)) х Ро , Гкал/год  
где: Qотр – максимальный часовой расход тепла на отопление, Гкал/ч;  
Ро – продолжительность отопительного периода, сутки;  
Zот – время работы в сутки, ч;  
Тсо – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С  
Тн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, °С  
Тв – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С

**Котельная №3:**

**Qгод от**= 24 х 2,518 х ((18 – (-4,2))/(18 – (-28))) х 206= **6007,885 Гкал/год**

**Котельная №6:**

**Qгод от**= 24 х 3,632 х ((18 – (-4,2))/(18 – (-28))) х 206= **8665,862 Гкал/год**

**Котельная №8:**

**Qгод от**= 24 х 0,6944 х ((18 – (-4,2))/(18 – (-28))) х 206= **1656,85 Гкал/год**

**Котельная №4:**

**Qгод от**= 24 х 0,635 х ((18 – (-4,2))/(18 – (-28))) х 206= **1515,095 Гкал/год**

**Qгод ГВС**= **579,350 Гкал/год**

**Qгод потреб** =1515,095+579,350= **2094,445** **Гкал/год**

**1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах**

Объекты, расположенные в производственных зонах Комсомольского городского поселения и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

**1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Пластуноскому сельскому поселению**

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование расчетного элемента территориального деления** | **Наименование источника централизованного теплоснабжения** | **Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2** | | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2038** |
| 1 | п. Комсомольский | Котельная № **3** | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| 2 | п. Комсомольский | Теплопункт кот.3 ул.Садовая |
| 3 | п. Комсомольский | Тепловой пункт № 3 |
| 5 | п. Комсомольский | Котельная № **5** |
| 4 | п. Комсомольский | Котельная № **4** | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 |
| 6 | п. Комсомольский | Котельная № **6** | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| 7 | п. Комсомольский | Котельная № **8** | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |

**РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **источника теплоснабжения** | **Мощность котла (Гкал/час)** | **Водогрейные котлы** | **Количество котлов** | **Мощность котельной (Гкал/час)** | **Вид топлива** |
| **Котельная №3** | | | | | |
| Котельная №3 | 8,32 | ТВГ-8 | 1 | 20,25 | Природный газ |
| 8,32 | ТВГ-8 | 1 |
| 3,61 | Термотехник ТТ100 | 1 |
| **Теплопункт котельная №3 ул. Садовая** | | | | | |
| Теплопункт котельная №3 ул. Садовая | 0,46 | IC REX-0,25 | 1 | 0,46 | Природный газ |
| IC REX-0,25 | 1 |
| **Тепловой пункт №3** | | | | | |
| Тепловой пункт №3 | 1,683 | IC REX-0,62 | 1 | 1,683 | Природный газ |
| IC REX-0,62 | 1 |
| КСВаУ-0,63 | 1 |
| **Котельная №4** | | | | | |
| Котельная №4 | 1,794 | Buderus | 1 | 1,794 | Природный газ |
| Buderus | 1 |
| **Котельная №5** | | | | | |
| Котельная №5 | 1,941 | КВа-075 | 1 | 1,941 | Природный газ |
| КВа-075 | 1 |
| КВа-075 | 1 |
| **Котельная №6** | | | | | |
| Котельная №6 | 4,3 | Термотехник ТТ100 | 1 | 8,6 | Природный газ |
| 4,3 | ОКТАН КСВа-5 | 1 |
| **Котельная №8** | | | | | |
| Котельная №8 | 3,103 | IC REX-120 | 1 | 3,103 | Природный газ |
| IC REX-120 | 1 |
| IC REX-120 | 1 |

**2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии**

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Комсомольского городского поселения служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 313,125 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 6,262 Гкал/час.

**2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть**

Таблица 6 - Балансы тепловой мощности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование параметра** | **Ед. измерения** | **2023** | **2038** |
| **Котельная №3** | | | | |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 6007,885 | 5935,790 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 600,789 | 540,710 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 120,158 | 108,142 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 5286,938 | 5286,938 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 3870,039 | 3870,039 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 1110,257 | 1110,257 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 306,642 | 306,642 |
| **Котельная №6** | | | | |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 8665,862 | 8561,871 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 866,587 | 779,928 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 173,318 | 155,986 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 7625,957 | 7625,957 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 6588,827 | 6588,827 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 876,985 | 876,985 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 160,145 | 160,145 |
| **Котельная №8** | | | | |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1729,96 | 1729,96 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 60,88 | 60,88 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 12,23 | 12,23 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1656,85 | 1656,85 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 1656,85 | 1656,85 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год |
| **Котельная №4** | | | | |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2094,445 | 2094,445 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 209,445 | 209,445 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 41,889 | 41,889 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1843,111 | 1843,111 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 9,216 | 9,216 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 1833,895 | 1833,895 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |
| **Котельная №5** | | | | |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 4753,281 | 4753,281 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 237,664 | 237,664 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 95,066 | 95,066 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 4420,551 | 4420,551 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 4337,002 | 4337,002 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 80,012 | 80,012 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 3,978 | 3,978 |
| **Тепловой пункт №3** | | | | |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 3052,661 | 3031,291 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 152,633 | 137,368 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 61,053 | 54,948 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 2838,975 | 2838,975 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 2690,212 | 2690,212 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 128,287 | 128,287 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 20,719 | 20,719 |
| **Тепловой пункт котельной №3 ул. Садовая** | | | | |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 316,726 | 316,726 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 15,836 | 15,836 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 6,335 | 6,335 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 294,555 | 294,555 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 271,314 | 271,314 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 21,241 | 21,241 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 |

**2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения**

На территории Комсомольского городского поселения отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

**2.5. Радиус эффективного теплоснабжения**

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

*S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),*

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

*Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15*

где *B* – среднее число абонентов на 1 км;

*s* – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; *П* – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

*Δτ* – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

*ϕ* – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

*Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5*

где *R пред* – предельный радиус действия тепловой сети, км;

*p* – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

*C* – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

*K* – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной Комсомольского городского поселения приведены в таблице 7.

**Расчёт эффективного радиуса**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки** | **Установленная мощность Гкал/час** | **Расчётная нагрузка, Гкал/час** | **Средний диаметр трубопровода отопления, мм** | **Протяжённость тепловых сетей отопления (в двухтрубном исчислении) м** | **Тепловая плотность района Гкал/ч/км²** | **Радиус эффективного теплоснабжения, км** |
| Котельная № 3 | 20,26 | 2,518 | 114,88 | 9054,63 | 0,469 | 5,432 |
| Теплопункт кот.3 ул. Садовая | 0,46 | 0,038 |
| Тепловой пункт № 3 | 1,683 | 0,366 |
| Котельная № 5 | 1,941 | 1,992 |
| Котельная № 4 | 1,794 | 0,704 | 97,85 | 723,2 | 4,302 | 0,434 |
| Котельная № 6 | 8,6 | 3,632 | 81,83 | 3670,2 | 1,347 | 2,202 |
| Котельная № 8 | 3,103 | 0,6944 | 11,85 | 2664,2 | 0,092 | 1,599 |

**РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

**3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

Существующая система теплоснабжения Комсомольского городского поселения состоит из семи централизованных котельных.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

*Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:*

Vот=qот\*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

*Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;*

Vт.с.=Vi\*Li ,

где

Vi  - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

*Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:*

Vподп.=0,0025\*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника теплоснабжения** | **Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)** | **Объем воды на заполнение системы теплоснабжения,**  **(Vот.)** | **Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, Vт.с** | **Объем воды на подпитку системы теплоснабжения,**  **Vподп.** |
| Котельная № 3 | 970,99 | 324,48 | 376,19 | 270,85 |
| Теплопункт кот.3 ул. Садовая | 555,75 | 8,97 | 546,78 |
| Тепловой пункт № 3 | 598,44 | 32,82 | 565,62 |
| Котельная № 5 | 721,15 | 37,85 | 683,30 |
| Котельная № 4 | 1200,93 | 34,98 | 54,91 | 1111,04 |
| Котельная № 6 | 793,36 | 578,70 | 144,63 | 70,035 |
| Котельная № 8 | 365,36 | 13,54 | 21,82 | 330,0 |

**3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения**

В соответствии с п. 6.17, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника теплоснабжения** | **Производительность ВПУ, т/час** | **Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час** | **Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час** |
| Котельная № **3** | - | 0,196 | 0,196 |
| Теплопункт кот.3 ул.Садовая | - | 0,112 | 0,112 |
| Тепловой пункт № 3 | - | 0,121 | 0,121 |
| Котельная № 4 | - | 0,146 | 0,146 |
| Котельная № 5 | - | 0,243 | 0,243 |
| Котельная № 6 | - | 0,160 | 0,160 |
| Котельная № 8 | - | 0,092 | 0,092 |

**РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения**

Теплоснабжение жилых территорий Комсомольского городского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

В соответствии с генеральным планом поселения в Комсомольском городском поселении не планируется строительство многоквартирных домов.

**4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения**

В соответствии с генеральным планом Комсомольского городского поселения развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

**РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения**

Таблица 10 - Предложения по реконструкции источника тепла

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** |
| **1** | **-** | **-** |

**5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии**

Таблица 10 - Предложения по реконструкции источника тепла

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Год**  **реализации** | **Цели реализации мероприятия** |
| 1 | Капитальный ремонт кровли Теплового пункта ул. Садовая | 2024 | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения |

**5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

Данные мероприятия не предусмотрены

**5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных**

В Комсомольском городском поселении источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

**5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно**

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

**5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

Переоборудование котельных Комсомольского городского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

**5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации**

Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

**5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения**

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 12 - Температурный график

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника теплоты** | **Расчетная температура наружного воздуха, ºС** | **Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС** | **Температурный график, ºС** |
| Котельная № 3 | -28 | +18 | 95/70 |
| Теплопункт кот.3 ул. Садовая | -28 | +18 | 95/70 |
| Тепловой пункт № 3 | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная № 4 | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная № 5 | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная № 6 | -28 | +18 | 95/70 |
| Котельная № 8 | -28 | +18 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 13.

Таблица 13 - График качественного температурного регулирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Температура наружного воздуха** | **Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, 0С** | **Температура воды после системы отопления, 0С** |
| 8 | 43,7 | 37,5 |
| 7 | 45,4 | 38,6 |
| 6 | 47,0 | 39,7 |
| 5 | 48,6 | 40,7 |
| 4 | 50,1 | 41,8 |
| 3 | 51,7 | 42,8 |
| 2 | 53,2 | 43,8 |
| 1 | 54,7 | 44,8 |
| 0 | 56,2 | 45,8 |
| -1 | 57,7 | 46,8 |
| -2 | 59,2 | 47,8 |
| -3 | 60,7 | 48,7 |
| -4 | 62,1 | 49,6 |
| -5 | 63,6 | 50,6 |
| -6 | 65,0 | 51,5 |
| -7 | 66,5 | 52,4 |
| -8 | 67,9 | 53,3 |
| -9 | 69,3 | 54,2 |
| -10 | 70,7 | 55,1 |
| -11 | 72,1 | 56,0 |
| -12 | 73,5 | 56,9 |
| -13 | 74,9 | 57,7 |
| -14 | 76,3 | 58,6 |
| -15 | 77,7 | 59,4 |
| -16 | 79,0 | 60,3 |
| -17 | 80,4 | 61,1 |
| -18 | 81,7 | 62,0 |
| -19 | 83,1 | 62,8 |
| -20 | 84,4 | 63,6 |
| -21 | 85,8 | 64,4 |
| -22 | 87,1 | 65,2 |
| -23 | 88,4 | 66,0 |
| -24 | 89,8 | 66,8 |
| -25 | 91,1 | 67,6 |
| -26 | 92,4 | 68,4 |
| -27 | 93,7 | 69,2 |
| -28 | 95,0 | 70,0 |

**5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2038 года.

Таблица 14 - Производительность котельных Комсомольского городского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Установленная мощность, Гкал/час** | | **Присоединенная нагрузка, Гкал/час.** | **Год ввода в эксплуатацию новых мощностей** |
| **Существующая** | **Перспективная** |
| Котельная № 3 | 20,26 | 20,26 | 2,518 | - |
| Теплопункт кот.3 ул. Садовая | 0,46 | 0,46 | 0,038 | - |
| Тепловой пункт № 3 | 1,683 | 1,683 | 0,366 | - |
| Котельная № 4 | 1,794 | 1,794 | 0,704 | - |
| Котельная № 5 | 1,941 | 1,941 | 1,992 | - |
| Котельная № 6 | 8,6 | 8,6 | 3,632 | - |
| Котельная № 8 | 3,103 | 3,103 | 0,25 | - |

**5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива**

В Комсомольском городском поселении ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Котельные работают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль является довольно сложной и дорогостоящей.

**РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

**6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

На территории Комсомольского городского поселения расположено семь котельных, на которых наблюдается резерв мощности.

**6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку**

Строительство многоквартирного жилищного фонда не планируется. Застройщики   индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения нет.

**6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

**6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной**

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

**6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей**

Таблица 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Год реализации мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** |
| **Котельная №3** | | | |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 29 до ТК 31, вид прокладки- подземный, канальный. Изоляция- ППУ. Ду100мм, протяженность 150м | 2024 | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 8 до ТК 3, вид прокладки-поземный, канальный. Изоляция ППУ. Ду150мм, протяженность 175м | 2025 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 до ТК 5, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция ППУ. Ду 150мм, протяженность 110м | 2025 |
| 4 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 6 до ТК 8, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция ППУ. Ду150мм, протяженность 170м | 2025 |
| 5 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5 до ТП Микро-2, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция ППУ. Ду300мм, протяженность 310м | 2026 |
| **Котельная № 6, п. Комсомольский** | | | |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34(1) до ТК 34(2) диаметром Ду 150мм, протяженностью 35м, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция-минвата. | 2024 | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 35 до ТУ 4, диаметром Ду 150мм, протяженностью 81м, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция-минвата. | 2025 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной № 6 до ТК 35, диаметром Ду 150мм, протяженностью 57м, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция-минвата. | 2027 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 31 до ТК 34(1) диаметром Ду 150мм, протяженностью 35м, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция-минвата. | 2028 |
| 5 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34(2) до ТК 34 диаметром Ду 150мм, протяженностью 35м, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция-минвата. | 2028 |
| **Котельная № 8, п. Комсомольский** | | | |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 73 до ТК 81, вид прокладки- подземный, канальный. Изоляция- ППУ. Ду133мм, протяженность 266м | 2024 | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 54 до ТК 58 диаметром Ду 80мм, протяженностью 84м, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция-минвата. | 2026 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 27 до ТК 28 диаметром Ду 100мм, протяженностью 40м, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция-минвата. | 2027 |

**РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения**

На территории Комсомольского городского поселения не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

**7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения**

На территории Комсомольского городского поселения не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

**РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ**

**8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива**

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 8350,0 ккал/м3 (0,0084 Гкал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника теплоснабжения** | **КПД основного оборудования сущ. / персп.** | **Годовая выработка тепла, Гкал/год**  **сущ. /персп.** | **Существующее** | | | **Перспективное** | | |
| **Расход природного газа, тыс.м3** | **Расход печного топлива, тн** | **Расход дизельного топлива, тн** | **Расход природного газа, тыс.м3** | **Расход сжиженного газа, тн** | **Расход дизельного топлива, тн** |
| Котельная № 3 | 92 | 6007,886/5935,790 | 770,242 |  |  | 760,999 |  |  |
| Теплопункт кот.3 ул.Садовая | 92 | 316,726 | 40,606 |  |  | 40,606 |  |  |
| Тепловой пункт № 3 | 92 | 3052,661/3031,291 | 391,367 |  |  | 388,628 |  |  |
| Котельная № 4 | 92 | 2094,445 | 268,519 |  |  | 268,519 |  |  |
| Котельная № 5 | 92 | 4753,281 | 609,395 |  |  | 609,395 |  |  |
| Котельная № 6 | 92 | 8665,862/8561,871 | 1111,01 |  |  | 1097,675 |  |  |
| Котельная № 8 | 92 | 1729,96/1729,96 | 224,67 |  |  | 8227,67 |  |  |

**8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии**

Таблица 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **источника теплоснабжения** | **Вид топлива** | |
| **Сущ.** | **Перспектива** |
| Котельная № **3** | Природный газ | Природный газ |
| Теплопункт кот.3 ул. Садовая | Природный газ | Природный газ |
| Тепловой пункт № 3 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 4 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 5 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 6 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 8 | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Комсомольского городского поселения не используются.

**8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения**

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника теплоснабжения** | **Вид топлива** | **Доля, %** | **Низшая теплота сгорания топлива** | |
| **МДж/м3** | **Ккал/м3** |
| Котельная № 3 | Природный газ | 100 | 35,88 | 8350,0 |
| Теплопункт кот.3 ул.Садовая | Природный газ | 100 | 35,88 | 8350,0 |
| Тепловой пункт № 3 | Природный газ | 100 | 35,88 | 8350,0 |
| Котельная № 4 | Природный газ | 100 | 35,88 | 8350,0 |
| Котельная № 5 | Природный газ | 100 | 35,88 | 8350,0 |
| Котельная № 6 | Природный газ | 100 | 35,88 | 8350,0 |
| Котельная № 8 | Природный газ | 100 | 35,88 | 8350,0 |

**8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении**

В Комсомольском городском поселении на всех котельных используется природный газ.

**8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения**

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида топлива** | **Расход натурального топлива** | | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2038** |
| **Котельная №3** | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 770,242 | 760,999 | 760,999 | 760,999 | 760,999 | 760,999 | 760,999 |
| **Тепловой пункт котельной №3 ул. Садовая** | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 40,606 | 40,606 | 40,606 | 40,606 | 40,606 | 40,606 | 40,606 |
| **Тепловой пункт №3** | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 391,367 | 391,367 | 388,628 | 388,628 | 388,628 | 388,628 | 388,628 |
| **Котельная №4** | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 268,519 | 268,519 | 268,519 | 268,519 | 268,519 | 268,519 | 268,519 |
| **Котельная №5** | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 609,395 | 609,395 | 609,395 | 609,395 | 609,395 | 609,395 | 609,395 |
| **Котельная №6** | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 1111,01 | 1111,01 | 1111,01 | 1111,01 | 1111,01 | 1111,01 | 1097,675 |
| **Котельная №8** | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 |

**РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ**

**9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии**

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030-2038** | **Исполнитель** |
| **Тыс. руб.** | | | | | | | |
| Капитальный ремонт кровли Теплового пункта ул. Садовая | 686,423 | - | - | - | - | - | - | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |

**9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов**

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030-2038** | **Исполнитель** |
| **Тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Котельная №3** | | | | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК 29 до ТК 31, вид прокладки- подземный, канальный. Изоляция- ППУ. Ду100мм, протяженность 150м | 2347,164 |  |  |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК 8 до ТК 3, вид прокладки-поземный, канальный. Изоляция ППУ.Ду150мм, протяженность 175м |  | 3285,958 |  |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1 до ТК 5, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция ППУ. Ду 150мм, протяженность 110м |  | 2066,315 |  |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК 6 до ТК 8, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция ППУ. Ду150мм, протяженность 170м |  | 2 233,732 |  |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5 до ТП Микро-2, вид прокладки-подземный, канальный. Изоляция ППУ. Ду300мм, протяженность 310м |  |  | 8 158,702 |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| **Котельная № 6, п. Комсомольский** | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34(1) до ТК 34(2) диаметром Ду 150мм, протяженностью 35м, вид прокладки-подземный,канальный. Изоляция-минвата. | 416,354 |  |  |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 35 до ТУ 4, диаметром Ду 150мм, протяженностью 81м, вид прокладки-подземный,канальный. Изоляция-минвата. |  | 973,511 |  |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Капитальный ремонт тепловой сети от котельной № 6 до ТК 35, диаметром Ду 150мм, протяженностью 57м, вид прокладки-подземный,канальный. Изоляция-минвата. |  |  |  | 692,371 |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 31 до ТК 34(1) диаметром Ду 150мм, протяженностью 35м, вид прокладки-подземный,канальный. Изоляция-минвата. |  |  |  |  | 421,852 |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34(2) до ТК 34 диаметром Ду 150мм, протяженностью 35м, вид прокладки-подземный,канальный. Изоляция-минвата. |  |  |  |  | 421,852 |  |  |  |
| **Котельная № 8, п. Комсомольский** | | | | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК 73 до ТК 81, вид прокладки- подземный, канальный. Изоляция- ППУ. Ду133мм, протяженность 266м | 4 568,804 |  |  |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 54 до ТК 58 диаметром Ду 80мм, протяженностью 84м, вид прокладки-подземный,канальный. Изоляция-минвата. |  |  | 740,155 |  |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 27 до ТК 28 диаметром Ду 100мм, протяженностью 40м, вид прокладки-подземный,канальный. Изоляция-минвата |  |  |  | 365,130 |  |  |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| **Итого:** | **7332,322** | **8559,516** | **8898,857** | **1057,501** | **843,704** | **0,0** | **0,0** |  |

**9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения**

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2038** | **Исполнитель** |
| **Тыс. руб.** | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения**

На территории Комсомольского городского поселения не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

**9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям**

Таблица 23- Показатели экономического эффекта реализации схемы теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | |
| **ДО** | **ПОСЛЕ** |
| **Котельная №3** | | | |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 92 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 770,242 | 760,999 |
| **Теплопункт котельной №3 ул. Садовая** | | | |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 92 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 40,606 | 40,606 |
| **Тепловой пункт №3** | | | |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 92 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 391,367 | 388,628 |
| **Котельная №4** | | | |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 92 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 268,519 | 268,519 |
| **Котельная №5** | | | |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 92 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 609,395 | 609,395 |
| **Котельная №6** | | | |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 92 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 1111,01 | 1097,675 |
| **Котельная №8** | | | |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 92 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 224,67 | 224,67 |

**9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации**

С 2021 по 2023 года в котельных Комсомольского городского поселения не производились работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации объектов теплоснабжения.

**РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)**

В Комсомольском городском поселении не присваивался статус единой теплоснабжающей организации.

**10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации**

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со ст.6 п.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 24- Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование источников в системе теплоснабжения** | **Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации** | **Утвержденная ЕТО** |
| Котельная № 3 | котельная/  тепловая сеть | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Теплопункт кот.3 ул. Садовая | котельная/  тепловая сеть | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Тепловой пункт № 3 | котельная/  тепловая сеть | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Котельная № 4 | котельная/  тепловая сеть | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Котельная № 5 | котельная/  тепловая сеть | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Котельная № 6 | котельная/  тепловая сеть | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Котельная № 8 | котельная/  тепловая сеть | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |

**10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации**

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Ресурсоснабжающая организация МУП ЧМР «Теплоснабжение» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняют обязанности теплоснабжающих организаций, а именно:

а) заключают и надлежаще исполняют договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

**10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации**

Согласно постановлению от 24.04.2020г. администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района №73 «О наделении статусом единой теплоснабжающий организацией на территории Комсомольского городского поселения» статусом единой теплоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения на территории Комсомольского городского поселения обладает Общество с Ограниченной ответственностью «Теплоцентраль».

**10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения**

Таблица 22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника тепловой энергии** | **Тепловая мощность, Гкал /час** | **Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м** | | **Наименование теплоснабжающей организации** |
| **отопление** | **ГВС** |
| Котельная № 3 | 20,25 | 6646 |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Теплопункт кот.3 ул. Садовая | 0,46 |  | 418 | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Тепловой пункт № 3 | 1,683 |  | 2330 | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Котельная № 5 | 1,794 |  | 2376 | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Котельная № 4 | 1,941 | 646 |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Котельная № 6 | 8,6 | 4693 |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |
| Котельная № 8 | 3,103 | 3862 |  | МУП ЧМР «Теплоснабжение» |

**РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

На территории Комсомольского городского поселения расположены семь источников теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии между котельными не рационально.

**РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ**

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Комсомольского городского поселения на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные сети отсутствуют.

**РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ**

**13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии**

В Комсомольском городском поселении котельные работают на природном газе. Присоединение новых потребителей не планируется.

**13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии**

Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

**13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения**

На расчетный срок в Комсомольском городском поселении не планируется строительство многоквартирных домов. На расчетный срок теплоснабжение индивидуальных домов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

**13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения**

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Комсомольском городском поселении отсутствует.

**13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии**

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Комсомольском городском поселении отсутствует.

**13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Комсомольского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения**

На территории Комсомольского городского поселения не планируется строительство новых котельных. В связи с этим, изменение схемы водоснабжения, относящейся к системам теплоснабжения, не планируется.

**РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Таблица 26

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Год** | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2038** |
| **Котельная №3** | | | | | | | |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0,045 | 0,167 | 0,094 | 0 |
| **Теплопункт котельная ул. Садовая** | | | | | | | |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Тепловой пункт №3** | | | | | | | |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0 | 0 |
| **Котельная №4** | | | | | | | |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Котельная №5** | | | | | | | |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Котельная №6** | | | | | | | |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Котельная №8** | | | | | | | |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. | | | | | |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0,166 | 0 | 0 |

**РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

В соответствии с действующем в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организациями, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы организаций.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за теплоснабжение для организаций путем установления ежегодных предельных индексов роста. Средний индекс роста 4% в год.

Инвестирование в систему теплоснабжения не планируется, в связи с этим изменение тарифа предполагается только в связи с изменением инфляционных процессов.